Hitachi FreeSystem-Zubehör CSNET Manager LT

Der CSNET Manager ist ein unabhängiges zentralisiertes Steuerungssystem mit einem Touchscreen, das über ein HC-A64NET Gateway (Schnittstelle H-Link – LAN) angeschlossen wird. Bei Kombination von bis zu 8 Schnittstellen können so bis zu 512 Innengeräte gesteuert werden. Bei Kombinationen mit bis zu 8 CS Net Web (PSC-A160WEB1) insgesamt bis zu 1280 Innengeräte.

Über den LAN Netzwerkzugang, lässt sich der CS-NET Manager, über Ethernet oder Internet mit einen externen PC steuern (auch mittels Proxy Server / Port 8080). Die Montage erfolgt im Innenbereich (Wandmontage oder Tischaufstellung) und benötigt eine zusätzliche Spannungsversorgung von 230V/50Hz. Die Einbindung an den H-Link (via HC-A64NET) kann an jeder beliebigen Stelle erfolgen.

Vernetzung

An den CSNET Manager Bildschirm können mit bis zu 8 Geräte verknüpft werden. Für die Vernetzung können folgenden Geräte anschlossen werden:

• HC-A64NET: Der CSNET Manager ist über ein HC-A64NET Gateway an einem H-Link verbunden und kann bis zu 64 Innengeräte steuern.

• CSNET WEB (PSC-A160WEB1): Der CSNET Manager ist über ein CS NET Web an einem H-Link verbunden und kann bis zu 160 Innengeräte steuern.

• CSNET Manager: Der CSNET Manager kann mit einem weiteren CSNET Managern verbunden werden.

Die maximale Anzahl an Innengeräten, die von CSNET Manager gesteuert werden kann, liegt bei 1280 (8x160), wenn 8 PSC-A160WEB1 Geräte angeschlossen sein sollten. Zwei CSNET Managers können miteinander verbunden werden, so dass von jedem aus die angeschlossene H-Link Installationen des anderen angezeigt und gesteuert werden kann.

Kompatibilitat:

- Innen- und Außengeräte der SystemFree Serie

- Raumklimageräte mittel zusätzlicher Schnittstelle

- CS-Net Manager

- CS-Net Web

- HC-A64NET

Steuer-, Anzeigefunktionen:

- Ein / Aus

- Betriebsart

- Sollwert / Istwert Temperatur

- Lüfterstufe

- Stellung Luftaustrittsflügel

- Geräte / Funktionen sperren

- Min/Max- Begrenzung des Sollwert-Einstellbereiches/pro Gerät

- Timer für Leistungsbegrenzung/Night Mode im Außengerät

- Frostschutz/Überhitzungsschutz individuell einstellbar

- Einrichten einer Verwaltungsstruktur (Gerätezuordnung => einfache Bedienung)

- Bilden von virtuellen Gerätegruppen (z.B.: alle Geräte sind im gleichen Raum)

- Programmieren von Abhängigkeiten (in Abhängigkeit von Gerätemodies oder Ein-Ausgängen, können weitere Aktionen festgelegt werden)

- Schutzsystem vor zu kalten Ausblastemperaturen (definierbare Temperaturgrenzen sowie Min Thermo On/Off Time)

- Eingriff in die Auto Cool/Heat Funktion (Abhängig von den Raumbedingungen kann sich CSNET entscheiden, die Geräte automatisch auf Kühlbetrieb oder Heizbetrieb einzustellen, basierend auf detaillierten Steuerungseinstellungen)

- Darstellung des Kältekreislaufs mit Gerätedaten

- Darstellung eines Gebäudes(selbsterstellter Raumplan) mit Bedienung über eine virtuelle Fernbedienung

- Einzelraumbedienung (einfache Bedienung für Benutzer / virtuelle Fernbedienung)

- Alarmmeldung / Alarmcode

- Alarmausgabe an bis zu 5 verschiedene E-Mail Adressen (Der E-mail Server (SMTP Server) muß eine IP Adresse als Zahlenwert haben und darf nicht verschlüsselt sein).

- Automatische Mail mit Statusmeldung (einstellbarer Intervall)

Mögliche Bedienung der Software/Anlage:

- RCS Web Software

- Visuelle Fernbedienung (angelehnt an das Design der PC-ARFPE) zur Installation auf beliebigen Computern der Nutzer im Netzwerk. Dies ermöglicht eine komfortable Bedienung des Gerätes und macht die Installation von lokalen Fernbedienungen unnötig.

- Lokal, LAN-Verbindung

- Externer Zugriff über Internet via Web-Server Funktion (PC, Smartphone oder Tablet)

- VNC (Virtual Network Computing)

Timerfunktionen:

- Echtzeit Timer für Tag/Woche/Monat

- Verschiedene Timerprogramme konfigurierbar

- Jeder Schaltvorgang kann individuell eingestellt werden (Temperatur, Betriebsart, Lüfterstufe, Luftaustrittsflügel und Funktionen sperren)

Datenerfassung:

- Energieverbrauch je Inneneinheit <=> Außeneinheit (Anteilmäßig in %)

- Fehlerhistorie

- Aufzeichnung aller Gerätedaten als Tabelle bzw. als Grafik darstellbar

- Datenaufzeichnung für Servicezwecke

Mobile Bedienung

Über den Webbrowser steht eine Smartphone/Tablet optimierte Benutzer Oberfläche zur Verfügung. Benutzerdefiniert können alle Geräte eingesehen und individuell eingestellt werden. Für Servicezwecke kann der Systemstatus je Gerät mit allen aktuellen Gerätedaten abgefragt werden. Die Darstellung mittels einem Kältekreislauf beinhaltet: Betriebsdrücke/Temperaturen/Status/Sollwerte/Kompressordetails/Alarm etc.

BMS

Der CS-Net Manager beinhaltet im Standard eine Modbus-Schnittstelle. Optional kann auch die Kompatibilität mit KNX, BACNet oder Fidelio hergestellt werden (sep. Schnittstellen notwendig).

Systemkonfiguration:

- Passwort Schutz für die jeweilige Ebene

- Benutzer-Ebene: Überwachung und Einstellung ausgewählter Geräte und Funktionen

- Installations-Ebene: Eingabe von Gruppen / Raumbezeichnungen und Timerzeiten

Systemvoraussetzungen:

Einbindung an das Ethernet: LAN Kabel der Kategorie 5 oder höher (gekreuzt für direkten PC Anschluss / direkt bei Verteileranschluss / HUB).

Einbindung an den H-Link (via HC-A64NET): Abgeschirmte Busleitung 2 x 0,75mm² oder größer. Die maximale Länge des H-Links beträgt ohne Verstärker 1000m.

Mögliches Zubehör: Wandhalterung, Fuß für Standmontage, Net Cofiguration Kit

Technische Daten

Abmessungen H/B/T	:	222x283x45  mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  CSNET Manager LT

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.