Hitachi Split-Außengerät RAC-50WEC

Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Seidengrau, etwas heller als RAL 7044). Der HITACHI Rotary-Verdichter sorgt für optimalen und sparsamen Betrieb. Die Leistung wird dem Kühl-, bzw. Heizbedarf angepasst. Der leise laufende Axialventilator ist statisch und dynamisch ausgewuchtet und wird elektronisch geregelt bzw. überwacht. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Umfangreiche elektronische Schutzvorrichtungen sorgen für einen sicheren Betrieb. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, elektronischem E-Ventil, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Dieses Gerät ist vorgefüllt mit R410A, fluorierte Treibhausgase mit einem Treibhauspotenzial (GWP) von über 150.

Beigefügtes Zubehör:

- Stopfen und Abflußstück für das Außengerät

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	5,00 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	1.90-5.20 kW

Nennheizleistung	:	6,00 kW

Regelbereich (Heizen)	:	1.90-5.20 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	1

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A+

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	5.90 W/W

Wirkungsgrad SCOP/Heizen	:	3.80 W/W

Luftvolumenstrom	: 	2160 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	50 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	50 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	64 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	1,56 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	1,66 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	6,80 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	7,20 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	16,00 A

Steuerleitung	:	4x1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	600×792×299  mm

Gewicht	:	40,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 12.70 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	1.25 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	10,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	10,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-10 bis +43 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-15 bis +21 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAC-50WEC

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.