Hitachi Multizone-Außengerät RAM-53QH5

Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Seidengrau, etwas heller als RAL 7044). Vollhermetischer Twin-Rollkolben-Verdichter auf Schwingungsdämpfern gelagert. Der Verdichter ist als DC-Inverter ausgeführt und sorgt so, für optimalen und sparsamen Betrieb. Die Leistung wird dem Kühl-, bzw. Heizbedarf angepasst. Der leise laufende Axialventilator (DC-Lüftermotor) ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Umfangreiche elektronische Schutzvorrichtungen sorgen für einen sicheren Betrieb. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, elektronisches E-Ventil je Inneneinheit, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Vorgefüllt mit dem Kältemittel R410A, für Innen- und Außenheit und 35 m Verbindungsleitung.

Bedingungen:

Es müssen mind. 2 Inneneinheiten angeschlossen sein.

Es dürfen maximal 3 Inneneinheiten angeschlossen werden.

Die Rohrleitungen werden von jeder Inneneinheit zur Außeneinheit geführt.

Modell- und Leistungsvarianten sind frei wählbar.

Ein gleichzeitiges Kühlen und Heizen ist nicht möglich.

Die maximale Nennleistung einer Inneneinheit darf 5,0 kW nicht überschreiten.

Die maximale Nennleistung aller Inneneinheiten darf 8,8kW nicht überschreiten.

Die Nennleistungsangaben beziehen sich auf den Anschluss von 3 Inneneinheiten mit je 1,8 kW Kälteleistung.

Anschließbare Inneneinheiten:

Wandgeräte RAK-18NH6A ~ RAK-50NH6A

Wandgeräte RAK-18QH8S ~ RAK-50QH8

Truhengeräte RAF-25NX2 ~ RAF-50NX2

Truhengeräte RAF-25QH8 ~ RAF-50QH8

Kassettengeräte RAI-25NH5A ~ RAI-50NH5A

Kanalgeräte RAD-18NH7A ~ RAD-50NH7A

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	5,20 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	1.5 - 6.6 kW

Nennheizleistung	:	6,80 kW

Regelbereich (Heizen)	:	1.5 - 7.2 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	2 bis 3

Gesamtleistung der Inneneinheiten (min.-max.)	:	2.4 bis 8.8 kW (RAM-Serie)

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,41 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	4,03 W/W

Luftvolumenstrom	: 	2160 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	52 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	53 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	1,53 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	1,69 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	6,90 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	7,50 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	16,00 A

Steuerleitung	:	3x 1,5 je Inneneinheit mm2

Abmessungen H/B/T	:	650x850x298  mm

Gewicht	:	50,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	3x6.35 / 3x9.52 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	1.65 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	25,00 m

Max. mögliche Gesamtleitungslänge	:	45,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-10 bis +43 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-15 bis +21 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAM-53QH5

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.