HITACHI Yutaki Außeneinheit RAS-2.5WHVNP

AUßENGERÄT

Mit dieser Serie werden die besonderen Anforderungen einer modernen Wärmepumpe erfüllt.

Gehäuse aus galvanisiertem und lackierten Stahlblech: Seidengrau (heller als RAL7044). Im Hinblick auf die saisonalen Effizienzen kommt die neueste Generation der HITACHI Vollhermetischer Scroll-Verdichter mit GS-Wechselrichter zum Einsatz, welche vibrationsarm auf Schwingungsdämpfern montiert sind. Die neuen Inverterkompressoren bieten den effizienten Betrieb selbst im unteren Leistungsbereich. Steuerstromabsicherung, Kompressorschutz mittels Überstromsicherung, Heißgasüberwachung und Hochdruck-Pressostat. Drehzahlgeregelter Axial-DC Ventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, ermöglichen den Betrieb bei unterschiedlichsten Außentemperaturen. L-förmiger luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch (Slitless-Fin). Der Kältekreis besteht aus Kupferrohren mit Absperrventilen, 4-Wege-Umschaltventil, Flüssigkeitsabscheider, Hochdruckschalter, elektronisch geregeltem Expansionsventil sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Die Gesamtkonzeptionierung des Außengerätes erzielt selbst bei tieferen Außentemperaturen eine stabile Heizleistung. Dieses Gerät ist vorgefüllt mit R410A, fluorierte Treibhausgase mit einem Treibhauspotenzial von über 150.

Außeneinheit kombinierbar mit den Baureihen

- RWM-2.5NE, Yutaki S

- RWD- 2.5NWE-(200/260)S, Yutaki S Combi

- RWD-2.5NWSE-260S, Yutaki S Combi Solar

Die unten gemachten technischen Daten beziehen sich auf die Kombination mit der Inneneinheit RWM-2.5NE

Technische Daten

Nennheizleistung W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	:	6,00 kW

COP W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	:	4,80 W/W

Nennheizleistung W(+30/+35), L (-7TK/-8FK)*	:	5,30 kW

COP W(+30/+35), L (-7TK/-8FK)*	:	2,60 W/W

Nennheizleistung W(x/+35), L (+2TK/+1FK)*	:	4,50 kW

COP W(x/+35), L (+2TK/+1FK)*	:	3,65 W/W

Nennkälteleistung W(+12/+7), L (+35)*	:	5,00 kW

EER W(+12/+7), L (+35)*	:	3,15 W/W

Nennkälteleistung W(+23/+18), L (+35)*	:	5,50 kW

EER W(+23/+18), L (+35)*	:	3,81 W/W

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	1

Luftvolumenstrom	: 	2460 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	45 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	47 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	63 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	1,54 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	1,21 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	6,80 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	5,30 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	20 A

Steuerleitung	:	2x 0,75, abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	600x792x300  mm

Gewicht	:	43,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 12.70 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	1.50 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	50,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	+10 bis +46 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-15 bis +35 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-2.5WHVNP

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.