Hitachi SetFree-Außengerät RAS-24FSN2

Die Serie FSN2 zeichnet sich durch einen sehr hohen Wirkungsgrad aus. Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Einbrennlackierung (Farbe: Grauweiß, ähnlich RAL 9002). Einfacher Zugang für Service- und Wartungsarbeiten von vorne möglich. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Die Flüssigkeitsleitung wird über einen Plattenwärmetauscher gekühlt, welcher den Wirkungsgrad und das Betriebsverhalten verbessert. Zwei drehzahlgeregelte Axial-Ventilatoren ermöglichen den Kühlbetrieb bei niedrigen Außentemperaturen. Drei vollhermetische Scroll-Verichter, vibrationsarm und auf Schwingungsdämpfer montiert. Ein Verdichter ist invertergesteuert und passt die Leistung (Drehzahl) optimal an den Bedarf an. Verdichterschutz gegen Überströme und thermische Überlastung, ausgestattet mit Kurbelwannenheizung, Saugseitig durch einen großzügig ausgelegten Flüssigkeitsabscheider zum Vermeiden von Flüssigkeitsschlägen geschützt. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, Sammler, Ölabscheider, elektronische Expansionsventile, Hochdruck-Pressostat, 4-Wege-Umschaltventil und Filter. Vorgefüllt mit Kältemittel R410A, ausreichend für Innen- und Außenteil. Sicherheitskette bestehend aus Hochdruckschalter, Drucksensoren auf der Hoch- und Niederdruckseite, Drehfeldüberwachung und eine elektronische Komplettüberwachung von Ventilatormotor und Verdichter.

H-Link Steuersystem

- Über das H-Link Verkabelungssystem können bis zu 64 Außeneinheiten mit max. 160 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden

- Kombination mit Utopia Systemen in einen H-Link möglich

- Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional

Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Platine Außeneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar)

- Manueller Stopp der Kompressoren und der Inneneinheiten

- Manueller Stopp der Kompressoren

- Anforderung der Begrenzung des Betriebsstroms des Außengerätes auf 60%, 70% oder 80%

- Anbindung eines Schneesensors, bei Stillstand der Kompressoren läuft der Lüfermotor der Außeneinheit auf hoher Drehzahl

- Festlegung des Betriebsmodus Heizbetrieb oder Kühlbetrieb

- Betriebsanzeige

- Alarmanzeige

- Anzeige Kompressoranforderung

- Anzeige Entfrostungsbetrieb Außeneinheit beim Heizen

Optionale Funktionen über Drucktasten, Platine Außengerät:

- Innengerätelüftersteuerung im Heizbetrieb. Wenn keine Heizanforderung an der Inneneinheit vorliegt wechselt der Innenlüfter zwischen 2 min an und 6 min aus

- Innengerätelüftersteuerung im Entfrostungsbetrieb, optional wird der Innen-gerätelüfter auf niedrige Stufe im Entfrostungsbetrieb geschaltet

- Änderung der Entfrostungsbedingungen

- Einleitung des Testbetriebs Kühlen oder Heizen über DIP-Schaltereinstellung

- Abschaltung des Kompressors

- Lüftergeräusch im Kühlmodus senken (permanent oder während der Nacht)

- Ändern der Parameter der Enteisungsfunktion

- Schutzvorrichtung vor zu niedrigen Luftaustrittstemperaturen (Innen)

- Füllmengenüberprüfung des Kältekreislaufes im Testlaufbetrieb. (z.B. nach einer kleinen Leckage kann Kältemittel einfach nachgefüllt werden. Es brauch nicht mehr das gesamte Kältemittel entnommen und neu befüllt werden)

Fehlerdiagnosesystem Außengerät

Das Prüfverfahren wird über zwei Prüfschalter eingeleitet. Die Werte können über eine LED-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden der letzte Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Betriebsstrom Verdichter, Lüfterstufe Außengerät, alle notwendigen Temperaturen und Drücke im Kältekreislauf, Öffnungszustände der Expansionsventile, Luftein- und Luftaustrittstemperaturen des Innengerätes, ....

Im Ursprungszustand wird auf der LED-Anzeige der Schutzsteuerungscode angezeigt. Dieser dient dem Servicepersonal als Information welche Kontrollen das Außengerät zur Zeit ausführt.

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	69,00 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	2.2 bis 71.1 kW

Nennheizleistung	:	77,50 kW

Regelbereich (Heizen)	:	2.5 bis 77.5 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	2 bis 27

Gesamtleistung der Inneneinheiten (min.-max.)	:	12.0 bis 31.2 PS (Free System)

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,61 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	4,13 W/W

Luftvolumenstrom	: 	21600 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	62 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	64 dB(A)

Spannung	:	400/3/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	19,10 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	18,80 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	32,10 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	31,50 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	63,00 A

Steuerleitung	:	2x 0,8 abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	1.670x1.850x830  mm

Gewicht	:	580,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	15.9 / 28.6 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	20.00 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	165,00 m

Max. mögliche Gesamtleitungslänge	:	1,000,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	50,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	40,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-5 bis +43 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-20 bis +15 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-24FSN2

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.