Hitachi Split-Innengerät RAS-50WX8(B)

Design-Gerät für die Wandmontage in Deckennähe geeignet. Kunststoffgehäuse (Farbe: Beige (etwas dunkler als RAL 1013) mit dunkel-braunen Aplikationen (ähnlich RAL 8017)) mit Wandhalterung aus verzinktem Stahlblech. Innen, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Selbständig öffnende Lufteintrittsblende mit zweiteiligem, waschbarem Filtereinsatz (Edelstahlgewebe). Der eingebaute Plasma-Luftreiniger sorgt zusätzlich für höchste Reinheit (Der Ionisator lädt mikroskopisch kleinste Partikel der Luft wie z.B. Bakterien, Rauch, Pollen oder Gerüche negativ auf, welche dann von dem Edelstahl Luftfilter abgeschieden werden). Zusätzlich ist ein waschbarer, elektrostatischer Aktivkohlenfilter eingebaut, der optimal gegen Stäube, Gerüche und Pollen schützt. Horizontaler Luftaustritt mit motorisch verstellbaren Luftleitlamellen, die vertikalen Luftleitlamellen sind manuell einstellbar. Die leise laufende Radiallüfterwalze ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für leisen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer (Lambda-Form) als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt, Kondensatleitung kann links oder rechts angeschlossen werden.

Ausstattung

- IR Fernbedienung mit LCD Anzeige

- Luftfilter aus Edelstahlgewebe

- Plasma-Luftreiniger (Ionisator)

- Luftfilter und Aktivkohlefilter (regenerierbar)

- Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall

- Automatische Umschaltung (Kühlen - Heizen)

- Selbstreinigungsfunktion (trocknen des Wärmetauschers)

- 24 Stunden Timer  /  Sleep Timer

- Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter

- Notbetrieb-Schalter

Optional

- Einfache Kabelfernbedienung mit 12h Timer: SPX-RCK3

- Kabelfernbedienung LCD mit Wochen-Timer: SPX-WKT1

- Verteilerbox für Kabelfernbedienung LCD: SPX-DST1 (Es können bis zu 4 Inneneinheiten angeschlossen werden)

- Anschlußkabel 8m für Verteilerbox (je Inneneinheit): SPX-WDST8M

- H-Link Adapter, für den Anschluß an eine Zentralsteuereinheit: PSC-6RAD

Alle Leistungsdaten beziehen sich auf den Anschluss der kompatiblen Außeneinheit  RAC-50WX8

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	5,00 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	0.9 - 5.2 kW

Nennheizleistung	:	6,30 kW

Regelbereich (Heizen)	:	0.9 - 7.5 kW

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,22 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	3,61 W/W

Luftvolumenstrom	: 	288 - 780 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	25/31/39/47 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	25/31/39/48 dB(A)

Spannung	:	35  V DC

Steuerleitung	:	3x 1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	295x795x198  mm

Gewicht	:	10,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6,35 / 12,70 mm

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	10,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	10,00 m

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-50WX8(B)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.