Kaskadenregler ATW-YCC-03

Die YUTAKI-KASKADENSTEUERUNG ist als eine Erweiterung der hydraulischen Steuerung des YUTAKI-Sortiments konzipiert, um ein größeres und effizienteres Heiz- oder Kühlsystem zu ermöglichen. Wenn die Funktion der YUTAKI-KASKADENSTEUERUNG aktiv ist, trennt das System die Wasserbereitung (warm oder kalt) von der Wasserverteilung und vom Verbrauch.

Die Wasserbereitung wird in den YUTAKI-Nebengeräten ausgeführt und die Wasserverteilung und der Verbrauch erfolgen über das YUTAKI-KASKADENSTEUERUNG-Hauptgerät.

• Ist eine zentrale Steuerungsvorrichtung, welche die Nebengeräte steuern kann, die kaltes oder warmes Wasser erzeugen.

• Ist in der Lage, bis zu 8 YUTAKI-Außen-/Innengeräte zu steuern.

• Ermöglicht, die folgenden Heizinnengerätemodelle zu steuern:

- YUTAKI S (von 4 bis 10 PS)

- YUTAKI S COMBI (von 4 bis 6 PS)

Das Gehäuse des Kaskadenreglers ist gefertigt aus verzinktem Stahlblech, lackiert in der Farbe weiß, RAL9016.

Die YUTAKI-Geräte und die KASKADEN-STEUERUNG werden über einen sogenannten H-LINK II-Bus miteinander verbunden. Dieser Bus besteht aus zwei unpolaren Kabeln und kann bis zu einer Länge von 1.000 m verlegt werden. Durch die H-Link II-Bustechnik können bei einer GLT-Anbindung auch andere H-Link II fähigen Geräte aus dem Hitachi Sortiment mit eingebunden werden, wie z.B. VRF Analgen.

Die Einzelmodule aus der YUTAKI S bzw. YUTAKI S COMBI sind bereits für die Kaskadensteuerung vorgerüstet, so dass keine zusätzlichen Vorrichtungen an den einzelen Wärmepumpen installiert werden müssen.

Die KASKADEN-STEUERUNG ermöglicht die Überwachung des Status der Nebengeräte und versorgt den Benutzer somit mit Informationen über den Status des ganzen Systems. Die Parameter, die für jedes Nebenmodul geprüft werden können, sind folgende:

• Betriebsstatus für Nebengerät n

• Wassereinlasstemperatur für Nebengerät n

• Wasserauslasstemperatur für Modul n

• Außengerät-Kompressorfrequenz für Modul n

• WW-Status für Modul n

• Typ der Warmwassererzeugung (Haupt- oder Nebengerät), falls WW-Status für Modul n aktiviert ist

Die KASKADEN-STEUERUNG wurde entworfen, um die Alarmbenachrichtigungen zu verwalten, die von der KASKADEN-STEUERUNG generiert werden, und auch die Alarme, die von dem Nebengerät generiert werden. Auf jeden Fall werden beide Alarmtypen auf der unteren linken Ecke des Displays der LCD-Steuerung sowie an dem YUTAKI-Gerät angezeigt.

Die Klemmleiste der neuen YUTAKI-KASKADEN-STEUERUNG ermöglicht einen großen Konfigurationsbereich, wie bei den YUTAKI-Geräten. Zusätzlich zu den werksseitigen Voreinstellungen bietet die Gerätesteuerung die Möglichkeit, die detaillierten Einstellungen von jedem Eingang, Ausgang und Sensoranschluss anzupassen.

Liste der verfügbaren Eingänge

• Ausgeschaltet

• Anforderung EIN/AUS

• Anforderung EIN/AUS HK1

• Anforderung EIN/AUS HK2

• Stromzähler 2

• ECO HK1 + HK2

• ECO HK1

• ECO HK2

• Erzwungener Aus

• Smart Aktion/SG1

• Schwimmbad

• Solar

• Betrieb

• WW Anhebung

• Erzwungenes Heizen

• Erzwungenes Kühlen

• SG2

Liste der verfügbaren Ausgänge

• Ausgeschaltet

• 3 WV SWP

• Wasserpumpe 3

• Heizkessel

• Solarpumpe

• Alarm

• Betrieb

• Kühlung

• Anforderung EIN HK1

• Heizung

• WW

• Solarüberhitzung

• Abtauung

• Zirkulation WW

• Lüfter 1 Niedrig

• Lüfter 1 Mittel

• Lüfter 1 Hoch

• Lüfter 2 Niedrig

• Lüfter 2 Mittel

• Lüfter 2 Hoch

• Konstantes Heizen

• Konstantes Kühlen

Technische Daten

Spannung	:	230/50/1  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	0,80 kW

Empfohlene Absicherung, träge	:	5 A

Steuerleitung	:	2 x 0,75 mm2

Abmessungen H/B/T	:	490x360x100  mm

Gewicht	:	5,45 kg

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  ATW-YCC-03

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.