Hitachi Split-Außengerät RAC-50FXE

Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Seidengrau, etwas heller als RAL 7044). Der Verdichter ist als DC-Inverter ausgeführt und sorgt so, für optimalen und sparsamen Betrieb. Die Leistung wird dem Kühl-, bzw. Heizbedarf angepasst. Der leise laufende Axialventilator ist statisch und dynamisch ausgewuchtet und wird elektronisch geregelt bzw. überwacht. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Umfangreiche elektronische Schutzvorrichtungen sorgen für einen sicheren Betrieb. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, elektronischem E-Ventil, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Dieses Gerät ist vorgefüllt mit R32, fluorierte Treibhausgase mit einem Treibhauspotenzial (GWP) von 675.

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	5,00 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	0.9-5.2 kW

Nennheizleistung	:	6,00 kW

Regelbereich (Heizen)	:	0.9-8.1 kW

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A++

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A+

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	6.80 W/W

Wirkungsgrad SCOP/Heizen	:	4.30 W/W

Luftvolumenstrom	: 	2160 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	51 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	53 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	65 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	1,39 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	1,58 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	6,05 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	6,88 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	16,00 A

Steuerleitung	:	4x1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	736x800x350  mm

Gewicht	:	51,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 12.70 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	R32 / 1.40 kg

CO2-Äquivalent 	:	0.945 t

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	10,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	10,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-15 bis +43 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-15 bis +21 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAC-50FXE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.