Hitachi SetFree-Außengerät RAS-10FSNM

Gehaeuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Einbrennlackierung, Farbe Naturgrau. Kompakte Bauform mit geringer Stellfaeche und seitlichen Luftaustritt. Einfacher Zugang fuer Service- und Wartungsarbeiten von vorne moeglich. L-foermiger luftgekuehlter Verfluessiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kuehllamellen fuer optimalen Waermeaustausch.Zwei Axial-Ventilatoren, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Ein Luefter ist als regelbarer DC Motor ausgefuehrt und ermoeglicht den Kuehlbetrieb auch bei niedrigen Aussentemperaturen. Ein vollhermetischer Scroll-Verdichter, invertergeregelt, vibrationsarm und auf Schwingungsdaempfer montiert. Verdichterschutz gegen Ueberstroeme und thermische UEberlastung, ausgestattet mit Kurbelwannenheizung, Saugseitig durch einen grosszuegig ausgelegten Fluessigkeitsabscheider zum Vermeiden von Fluessigkeitsschlaegen geschuetzt. Kaeltekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Fluessigkeitsabscheider, Sammler, OElabscheider, elektronische Expansionsventile, HochdruckPressostat, 4-Wege-Umschaltventil und Filter. Vorgefuellt mit Kaeltemittel R410A. Sicherheitskette bestehend aus Hochdruckschalter, Drucksensoren auf der Hoch- und Niederdruckseite, UEberhitzungsschutz Ventilatormotor und Verdichter, Ueberstromschutz und Drehfeldueberwachung.

H-Link Steuersystem

- Ueber das H-Link Verkabelungssystem koennen bis zu 16 Ausseneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

- Kombination mit Utopia Systemen in einen H-Link moeglich.

- Das zukuenftige H-Link II System ist bereits in der Steuerung hinterlegt.

- Anbindung an eine Lon Works Schnittstelle moeglich.

- Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional.

Optionale Ausgangs- und Eingangssignale ueber Platine Ausseneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfuegbar)

- Manueller Stopp der Kompressoren und der Inneneinheiten

- Manueller Stopp der Kompressoren

- Anforderung der Begrenzung des Betriebsstroms des Aussengeraetes auf 60%, 70% oder 80%.

- Anbindung eines Schneesensors, bei Stillstand der Kompressoren laeuft der Luefermotor der Ausseneinheit auf hoher Drehzahl.

- Festlegung des Betriebsmodus Heizbetrieb oder Kuehlbetrieb.

- Betriebsanzeige

- Alarmanzeige

- Anzeige Kompressoranforderung

- Anzeige Entfrostungsbetrieb Ausseneinheit beim Heizen.

Optionale Funktionen ueber Drucktasten, Platine Aussengeraet:

- Innengeraetelueftersteuerung im Heizbetrieb. Wenn keine Heizanforderung bei der Inneneinheit vorliegt laeuft der Innenluefter 2min und geht fuer 6 min aus.

- Innengeraetelueftersteuerung im Entfrostungsbetrieb, optional wird der Innen-geraeteluefter auf niedrige Stufe im Entfrostungsbetrieb geschaltet.

- Aenderung der Entfrostungsbedingungen

Fehlerdiagnosesystem Aussengeraet

Das Pruefverfahren wird ueber zwei Pruefschalter eingeleitet. Die Werte koennen ueber eine LED-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden der letzte Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Betriebsstrom Verdichter, Luefterstufe Aussengeraet, alle notwendigen Temperaturen und Druecke im Kaeltekreislauf, Oeffnungszustaende der Expansionsventile, Luftein- und Luftaustrittstemperaturen des Innengeraetes, usw. Im Ursprungszustand wird auf der LED-Anzeige der Schutzsteuerungscode angezeigt. Dieser dient dem Servicepersonal als Information welche Kontrollen das Aussengeraet zur Zeit ausfuehrt.

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	28,00 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	2.2 bis 28.0 kW

Nennheizleistung	:	31,50 kW

Regelbereich (Heizen)	:	2.5 bis 31.5 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	2 bis 10

Gesamtleistung der Inneneinheiten (min.-max.)	:	5.0 bis 13.0 PS (Free System)

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,37 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	4,04 W/W

Luftvolumenstrom	: 	9000 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	56 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	58 dB(A)

Spannung	:	400/3/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	8,30 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	7,80 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	13,60 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	12,40 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	20,00 A

Steuerleitung	:	2x 0,8 abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	1.650x1.100x390  mm

Gewicht	:	170,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	12.7 / 22.2 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	5.50 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	100,00 m

Max. mögliche Gesamtleitungslänge	:	250,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	40,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	30,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-5 bis +43 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-20 bis +15 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-10FSNM

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.