Hitachi SetFree-Außengerät RAS-34FSXNH

VRF Außengerät mit hoher Geräteffizienz. Neben der hohen Geräteffezienz bei Nennleistung, ist das Gerät jetzt schon auf die zukünftige Fokussierung auf die Teillast konzeptioniert worden.

Diese System-Kombination muß aus folgenden Artikeln zusammengestellt werden:

1x RAS-10FSXNH

2x RAS-12FSXNH

1x MC-30AN1 Verteiler (2 Leiter-Systeme) oder 1x MC-30XN1 (3 Leiter-Systeme)

(andere Varianten sind nicht zulässig und erzeugen eine Fehlermeldung)

Die Außengeräte werden nebeneinander (auf gleicher Höhe) installiert und über den Kältemittelverteiler MC-... miteinander verbunden. Der Mindestabstand zwischen den Geräten muß 20mm betragen (je nach Montageort auch mind. 400mm möglich).

Die Hitachi VRF Geräte können wahlweise als 2 Leiter-System oder als 3 Leiter-System betrieben werden.

2 Leiter-Systeme (Wärmepumpe): Alle angeschlossenen Inneneinheiten können gleichzeitig zum Kühlen oder Heizen betrieben werden. Ein gleichzeitiges Kühlen oder Heizen ist nicht möglich. Es wird eine zentrale Flüssigkeits- und Saugleitung zu den Inneneinheiten verlegt.

3 Leiter-Systeme: (Wärmepumpe mit Wärmerückgewinnung): Alle angeschlossenen Inneneinheiten können gleichzeitig Kühlen oder Heizen. Es wird eine zentrale Flüssigkeits-, Heißgas- und Saugleitung zu den Inneneinheiten verlegt. Für den Betrieb als 3 Leiter-System müssen zusätzlich CH-Boxen (Zubehör) vor den Inneneinheiten installiert werden, die dann auf Kühl- oder Heizbetrieb umschalten. Diese CH-Boxen ermöglichen dann zusätzlich die Wärmerückgewinnung. Die im Kühlmodus aufgenommene Energie, kann bei gleichzeitigem Heizbetrieb von anderen Inneneinheiten, ohne zusätzlichen Energieaufwand kostenlos genutzt werden. Energieeinsparungen von bis zu 50% sind Idealfall möglich. Die Umschaltung erfolgt mittels elektronisch geregelten Expansionsventilen, die im Vergleich zu herkömmlichen Magnetventilen die Regelung verbessert und die Schallemmission verringert.

Geräteaufbau je Außeneinheit: Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Einbrennlackierung. Einfacher Zugang für Service- und Wartungsarbeiten von vorne möglich. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch sowie resistent für übliche Umwelteinflüsse. Ein drehzahlgeregelter Axial-Ventilator ermöglicht den Kühlbetrieb bei niedrigen Außentemperaturen. Ein vollhermetischer Scroll-Verdichter, invertergeregelt, vibrationsarm und auf Schwingungsdämpfern montiert. Verdichterschutz gegen Überströme und thermische Überlastung, ausgestattet mit Kurbelwannenheizung, Saugseitig durch einen großzügig ausgelegten Flüssigkeitsabscheider zum Vermeiden von Flüssigkeitsschlägen geschützt. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, Flüssigkeitsunterkühler als Doppelrohr-Wärmetauscher, Sammler, Ölabscheider, elektronische Expansionsventile, Hochdruck-Pressostat, 2x 4-Wege-Umschaltventile und Kältemittelfilter. Dieses Gerät ist vorgefüllt mit R410A, fluorierte Treibhausgase mit einem Treibhauspotenzial (GWP) von über 150, ausreichend für Innen- und Außenteil. Sicherheitskette bestehend aus Hochdruckschaltern, Drucksensoren auf der Hoch- und Niederdruckseite, Überhitzungsschutz Ventilatormotor und Verdichter, Überstromschutz und Drehfeldüberwachung.

Neue Funktionen:

Bei einem Ausfall eines Verdichters kann einfach über die Kabelfernbedienung ein Notbetrieb aktiviert werden

Die automatische Füllmengenüberprüfung kann nach Installation oder Wartung ausgeführt werden und zeigt den aktuellen Füllstatus an. (Über- / Unterfüllt / OK)

Die Laufzeit der verschiedenen Verdichter wird konstant gehalten

Bei Kombinationen von Außengeräten wird die Abtauphase pro Modul ausgeführt, um ein zusätzliche Bettriebssicherheit zu erlangen

Schalldruckpegelabsenkung über Eingangssignale (-2, -5 oder -8dB(A))

Über Dipschalter kann ein Betrieb mit externer statischer Pressung von max. 60Pa eingestellt werden.

Fehlerdiagnosesystem Außengerät

Das Testlauf/Abfragemodus wird über zwei Prüfschalter eingeleitet. Die Werte können über eine 7-Segment-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden der letzte Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Betriebsstrom Verdichter, Lüfterstufe Außengerät, alle notwendigen Temperaturen im Kältekreislauf, Öffnungszustände der Expansionsventile, Luftein- und Luftaustrittstemperaturen des Innengerätes, angeschlossene Geräte....

Im Ursprungszustand wird auf der 7-Segment-Anzeige der Schutzsteuerungscode angezeigt. Dieser dient dem Servicepersonal als Information welche Kontrollen das Außengerät zur Zeit ausführt. Ebenso werden alle relevanten Betriebsparamter im Falle eines Fehlers gespeichert.

Optionale Ausgangs- und Eingangssignale (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar)

Manueller Stopp der Verdichter und der Inneneinheiten

Manueller Stopp der Verdichter (Inneneinheiten laufen weiter)

Begrenzung des Betriebsstroms des Außengerätes auf 40%, 60%, 70% 80% oder 100%.

Anbindung eines bauseitigen Schneesensors, bei Stillstand der Kompressoren läuft der Lüftermotor der Außeneinheit auf hoher Drehzahl.

Festlegung des Betriebsmodus Heizbetrieb oder Kühlbetrieb.

Schalldruckpegel Absenkung: -2dB(A) ca. 80% der Leistung , -5dB(A) ca. 60% der Leistung 60% oder -8dB(A) ca. 40% der Leistung.

Betriebsanzeige

Alarmanzeige

Anzeige Kompressoranforderung

Anzeige Entfrostungsbetrieb Außeneinheit beim Heizen.

Optional einstellbare Funktionen:

Einleitung des Testbetriebs Kühlen oder Heizen über DIP-Schaltereinstellung

Abschaltung des Kompressors

Innengerätelüftersteuerung im Heizbetrieb. Wenn keine Heizanforderung bei der Inneneinheit vorliegt, läuft der Innenlüfter 2 min und geht für 6 min aus.

Innengerätelüftersteuerung im Entfrostungsbetrieb, optional wird der Innengerätelüfter auf niedrige Stufe im Entfrostungsbetrieb geschaltet.

Aufheben der Außentemperatursperre

Aufheben der Verdichter Warmstartsperre

Verschiedene Formen der Geräuschreduzierung

Schutz vor zu kaltem Luftaustritt (Inneneinheiten)

Änderung der Entfrostungsbedingungen

Inneneinheiten

An dieser Außeneinheit können die Inneneinheiten der SystemFree Serie angeschlossen werden. Die Kombination kann frei gewählt werden, wobei die min/max. Anschlußraten eingehalten werden müssen (siehe techn. Daten).

H-Link Steuersystem

Über das H-Link II Verkabelungssystem können bis zu 64 Außeneinheiten mit max. 160 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

Automatische oder manuelle Geräteadressierung

Kombination mit Utopia oder älteren H-Link I Systemen sind möglich.

Mögliche anschließbare Gebäudeleitsysteme: KNX, LON, BACNet, Fidelio, ModBus

Eine Vielzahl von Fernbedienungen / Systemsteuerungen sind optional erhältlich

Mögliches Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

PCC1A Stecker zum Abgreifen der optionen Ein-/Ausgänge

Umschalboxen für 3-Leiterbetrieb

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	95,00 kW

Nennheizleistung	:	106,00 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	4 bis 56 (32)

Gesamtleistung der Inneneinheiten (min.-max.)	:	17.0 bis 44.2 PS (Free System)

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	4,05 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	4,27 W/W

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	66 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	66 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	86 dB(A)

Spannung	:	400/3/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	23,49 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	24,84 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	37,70 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	39,50 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	3x 20 + 3x 25 + 3x 25 A

Steuerleitung	:	2x 0,8 abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	1.720x3630x765  mm

Gewicht	:	780,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	19.05 / 31.75 mm

Heißgasleitung (nur 3-Leitersystem)	:	28,60 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	24.30 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	165,00 m

Max. mögliche Gesamtleitungslänge	:	300,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	50,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	40,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-5 bis +43 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-20 bis +15 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-34FSXNH

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.