Hitachi Yutaki S Außeneinheit RAS-3HVRNME-AF

Außeneinheit für den Anschluss an die Yutaki S Inneneinheit RWM-3.0FSN3E. Gehäuse aus galvanisiertem und lackierten Stahlblech (Farbe: Seidengrau, etwas heller als RAL 7044). Vollhermetischer Scroll-Verdichter mit GS-Wechselrichter, vibrationsarm auf Schwingungsdämpfern montiert, leise laufend mit hohen Wirkungsgrad. Steuerstromabsicherung, Kompressorschutz mittels Inverterüberwachung, Heißgasüberwachung und Hochdruck-Pressostat. Ein drehzahlgeregelter Axial-Ventilator (DC), statisch und dynamisch ausgewuchtet, ermöglichen den Kühlbetrieb auch bei niedrigen Außentemperaturen. L-förmiger luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, 4-Wege-Umschaltventil, Flüssigkeitsabscheider, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Vorgefüllt mit Kältemittel R410A, ausreichend für Innen- und Außenteil und 30 m Kältemittelleitung.

Fehlerdiagnosesystem Außengerät

Das Prüfverfahren wird über zwei Prüfschalter eingeleitet. Die Werte können über eine LED-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden der letzte Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Betriebsstrom Verdichter, Lüfterstufe Außengerät, alle notwendigen Temperaturen im Kältekreislauf, Öffnungszustände der Expansionsventile....

Im Ursprungszustand wird auf der LED-Anzeige der Schutzsteuerungscode angezeigt. Dieser dient dem Servicepersonal als Information welche Kontrollen das Außengerät zur Zeit ausführt.

Optionale Funktionen über Platine Außeneinheit

- Einleitung des Testbetriebs Kühlen oder Heizen über DIP-Schaltereinstellung

- Abschaltung des Kompressors

Optionale Ausgangssignale über Platine Außeneinheit

- Betriebs- und Alarmsignal

- Verdichter- und Abtausignal

Zubehör   (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- AF-AOS-01 Relaisbox für externe Ausgangssignale

Technische Daten

Nennheizleistung W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	:	7,50 kW

COP W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	:	4,55 W/W

Nennheizleistung W(+30/+35), L (-7TK/-8FK)*	:	6,40 kW

COP W(+30/+35), L (-7TK/-8FK)*	:	2,51 W/W

Nennheizleistung W(x/+35), L (+10TK/+9FK)*	:	7,70 kW

COP W(x/+35), L (+10TK/+9FK)*	:	4,77 W/W

Nennheizleistung W(x/+35), L (+2TK/+1FK)*	:	7,10 kW

COP W(x/+35), L (+2TK/+1FK)*	:	3,18 W/W

Nennkälteleistung W(+12/+7), L (+35)*	:	6,00 kW

EER W(+12/+7), L (+35)*	:	3,07 W/W

Nennkälteleistung W(+23/+18), L (+35)*	:	7,10 kW

EER W(+23/+18), L (+35)*	:	4,03 W/W

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	1

Luftvolumenstrom	: 	2700 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	42 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	44 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	1,55 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	1,85 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	7,80 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	6,80 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	20,00 A

Steuerleitung	:	2x 0,8 abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	800x950x370  mm

Gewicht	:	67,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	9.52 / 15.90 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	2.40 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	+10 bis +46 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-20 bis +35 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-3HVRNME-AF

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.