Hitachi SetFree-Außengerät RAS-4FSVNE

Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Einbrennlackierung (Farbe: Grauweiß, ähnlich RAL 9002). Einfacher Zugang für Service- und Wartungsarbeiten von vorne möglich. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Zwei drehzahlgeregelte Axial-Ventilatoren ermöglichen den Kühlbetrieb auch bei niedrigen Außentemperaturen. Ein vollhermetischer Scroll-Verdichter, Invertergeregelt, vibrationsarm und auf Schwingungsdämpfer montiert. Verdichterschutz gegen Überströme, thermische Überlastung und ausgestattet mit Kurbelwannenheizung. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Sammler, Ölabscheider, elektronischem Expansionsventil, Hochdruck-Pressostat, 4-Wege-Umschaltventil und Filter. Vorgefüllt mit Kältemittel R410A, ausreichend für Innen- und Außenteil. Sicherheitskette bestehend aus Hochdruckschalter, Drucksensoren auf der Hoch- und Niederdruckseite, Überhitzungsschutz Ventilatormotor und Verdichter und Überstromschutz.

H-Link Steuersystem

- Über das H-Link Verkabelungssystem können bis zu 16 Außeneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden

- Kombination mit Utopia Systemen in einen H-Link möglich

- Anbindung an eine Lon Works Schnittstelle möglich

- Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional

Optionale Funktionen Außengerät:

- Manueller Stopp des Kompressors

- Festlegung des Betriebsmodus Heizbetrieb oder Kühlbetrieb

- Innengerätelüftersteuerung im Entfrostungsbetrieb, optional wird der Innengerätelüfter auf niedrige Stufe im Entfrostungsbetrieb geschaltet

- Änderung der Entfrostungsbedingungen durch Trennen des Widerstandes JP4 auf der Platine Außengerät

- Alarmanzeige

Fehlerdiagnosesystem Außengerät

Das Prüfverfahren wird über zwei Prüfschalter eingeleitet. Die Werte können über eine LED-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden der letzte Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Betriebsstrom Verdichter, Lüfterstufe Außengerät, alle notwendigen Temperaturen und Drücke im Kältekreislauf, Öffnungszustände der Expansionsventile, Luftein- und Luftaustrittstemperaturen des Innengerätes, ....

Im Ursprungszustand wird auf der LED-Anzeige der Schutzsteuerungscode angezeigt. Dieser dient dem Servicepersonal als Information welche Kontrollen das Außengerät zur Zeit ausführt.

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	11,20 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	2.2 bis 11.9 kW

Nennheizleistung	:	12,50 kW

Regelbereich (Heizen)	:	2.5 bis 14.1 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	1 bis 6

Gesamtleistung der Inneneinheiten (min.-max.)	:	2.0 bis 5.2 PS (Free System)

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,58 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	3,92 W/W

Luftvolumenstrom	: 	5280 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	47 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	48 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	3,13 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	3,19 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	14,30 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	16,40 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	32,00 A

Steuerleitung	:	2x 0,8 abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	1.240x950x315  mm

Gewicht	:	98,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	9.52 / 15.88 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	2.80 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	75,00 m

Max. mögliche Gesamtleitungslänge	:	135,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	25,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	25,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-5 bis +43 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-20 bis +15 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-4FSVNE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.