Samurai S RHMA 7AVN

Die modulare Geräteserien RHMA (Wärmepumpe), liefern Kaltwasser oder Warmwasser für alle Klimatisierungsanwendungen mit Lüftungsgeräten, Prozesskühlungen oder einzelnen Endgeräten. Die vollständig autarken Geräte sind für die Installation im Freien (Dach oder Bodenniveau) vorgesehen. Jede komplett montierte Einheit umfasst einen hermetischen Inverter Twin- Rollkolbenverdichter, einen Luft Wärmetauscher, einen Edelstahl-Plattenwärmetauscher, eine Wasserpumpe, ein Flusswächter, eine R410A Kältemittelfüllung sowie einer Mikroprozessor-Steuereinheit (die beigelegte Kabelfernbedienung muss zur Steuerung und Einstellung immer angeschlossen sein).

Zubehör  (Das Zubehör ist nur beigelegt und muss installiert werden)

Bereits im Lieferumfang enthalten ist folgendes:

- Touchscreen-Fernbedienung für Innenräume (die Verkabelung ist bauseitig / 4 Adern abgeschirmt)

- Wasserfilter für Wassereintritt G1 Zoll  Innengewinde (Mesh 80 per Inch)

- 4 Neopren Pads (Schwingmatten zum unterlegen der Einheit)

- Automatische Wassernachfüll Station G1/2 Zoll  Innengewinde

- Überdruck Sicherheitsventil (6 bar) G1/2 Zoll  Innengewinde

Aufbau

Die Geräte sind werkseitig einschließlich aller Kältemittelverbindungsleitungen und interner Elektroinstallation vollständig zusammengebaut. Dadurch ist eine einfache Installation vor Ort sichergestellt. Das Gerät ist druckgeprüft, evakuiert und mit der erforderlichen Menge Kältemittel R410A und Öl gefüllt. Das Gehäuse des Geräts ist aus stabilem galvanisch verzinktem Stahl hergestellt und anschließend mit Pulverbeschichtung einbrennlackiert (Farbe: Grauweiß, ähnlich RAL 9002). Horizontal ausblasendes Außenteil mit 2 Axial-Ventilatoren (DC-Motoren). Einfacher Zugang für Service- und Wartungsarbeiten von vorne möglich. Die Wasseranschlüsse sind auf der Rückseite. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten und beschichteten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch und hoher Resistenz. Der Einsatz von drehzahlgeregelte Axial-Ventilatoren ermöglichen den Kühl oder Heizbetrieb bei niedrigen Außentemperaturen (Kühlen: bis -5°C und Heizen: bis -20°C).  Bei Anschluss eines Lüftungskanals stehen bis zu 30Pa zur Verfügung. Vollhermetischer Twin Rollkolben-Verdichter, Inverter-geregelt vibrationsarm und auf Schwingungsdämpfern montiert. Verdichter Schutz gegen Überströme und thermische Überlastung, ausgestattet mit Kurbelwannen-Heizung und einem Flüssigkeitsabscheider am Verdichter. Kältekreis aus Kupferrohren, elektronischem Expansionsventil, Hoch und Niederdruck-Schutzschalter, Drucktransmitter für den Saugdruck, 4-Wege-Umschaltventil, Kältemittelsammler und Kältemittelfilter. Wasserseitig gibt es einen Hochleistungs-Plattenwärmetauscher (Edelstahl / gelötet) in kompakter Bauform. Die Wasseranschlüsse sind nach hinten aus dem Gerät geführt (G1 Zoll Außengewinde). Zusätzlich gibt es direkt im Gerät eine eingebaute Wasserpumpe (Wilo: MHIL202-3/1-220-50-2/T-PTC Q7-Q7) und einen integrierten Paddel Strömungswächter.  Die Entlüftung des Systems muss immer bauseitig erfolgen.

Einsatzgrenzen

Luftseitig (Umgebungstemperatur) Kühlen: -5°C bis +48°C   Heizen: -20°C bis +15°C

Wasserseitig (Vorlauftemperatur) Kühlen: +5°C bis +15°C   Heizen: +30°C bis +40°C (+52 bei -8°C)

Pressung des Wassersystems bis zu 150kPa (extern)     Wasserdruck bis 6 bar

Modul Kombinationen

Es ist möglich bis zu 4 Module als ein System zu verschalten (1x Master und 3x Slave). Hier sollten immer gleich große Modelle genommen werden (bzw. der unterschiedliche Druckabfall abgeglichen werden). Für eine solche Kombination wird ein zusätzliches Sensor Kit benötigt, welches im zentralen Vorlauf integriert wird (Optional: CHL-MOD-02).

Ansteuerung

- Ein / Aus 	- Kühlen / Heizen	(Schaltkontakte Potentialfrei über Klemme)

Ausgang

- Signal Heizen	-Signal Alarm		(230V Steuersignal für ein Relais)

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	17,80 kW

Nennheizleistung	:	18,50 kW

Stufen Elektroheizung	:	4

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A+

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	2,56 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	2,94 W/W

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	4.42 W/W

Wirkungsgrad SCOP/Heizen	:	3.90 W/W

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	59 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	59 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	74 dB(A)

Spannung	:	230/1/3  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	6,95 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	6,30 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	36,00 A

Abmessungen H/B/T	:	1320/995/360  mm

Gewicht	:	141,00 kg

Werkseitige Füllmenge 	:	R410A / 4.0 kg

CO2-Äquivalent 	:	8.352 t

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-5~48 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-20~25 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RHMA 7AVN

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.