Hitachi SystemFree Innengerät RPI-1.5FSRE

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Innen wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Vorder- und Rückseite für Kanalanschluss vorgesehen. Lufteintritt von hinten oder bei Umbau von unten. Einteiliger, waschbarer Filtereinsatz. Zwei leise laufende Radiallüfterwalzen, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Stufenloser DC-Motor. Verdampfer als Rippenrohrwämetauscher in CU-AL Ausführung mit elektronischem Expansionsventil. Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne isoliert mit Kondensatwasserpumpe (Förderhöhe 850 mm ab Unterkante Gerät).

Innengerät geeignet für den Anschluss an ein Hitachi SetFree System (VRF) oder an ein Utopia IVX bzw. Utopia Prime Außengerät (mit geänderten Leistungsdaten).

H-Link II Steuersystem

- Über das H-Link II System können bis zu 16 Außeneinheiten mit max. 1.024 Inneneinheiten in einen Steuerungssystem verbunden werden.

- Kombination mit Utopia IVX oder Utopia Prime Systemen in einen H-Link II möglich.

- Anbindung an die gängigsten BMS Systeme, wie BacNet, KNX oder LonWorks via Schnittstellenplatine möglich.

- Diverse Optionale Systemsteuerungen wie z.B. CSNET Manager 2 anbindbar.

Optionale Ausgangs- und Eingangssignale ueber Steckkontakt auf der Platine (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar)

- Externe Ein/Aus Schaltung

- Moduseinstellung Kühlen/Heizen

- Betriebsanzeige

- Alarmanzeige

- Anzeige Kompressoranforderung beim Kühlen/Heizen.

- Anzeige Moduseinstellung Kühlen/Heizen

Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- Kabelfernbedienung PC-ARFP1E

- Infrarotfernbedienung PC-AWR mit externen Empfänger PC-ALHZ

- Bewegungssensor SOR-MSK

- Feinfilter in den Filterklassen ePM1 55% oder ePM10 75%

Technische Daten

Nennkälteleistung (Utopia Außeneinheit)	:	3,60 kW

Nennkälteleistung (Setfree Außeneinheit)	:	4,00 kW

Nennheizleistung (Utopia Außeneinheit)	:	4,00 kW

Nennheizleistung (Setfree Außeneinheit)	:	4,80 kW

Luftvolumenstrom	: 	540/720/900 m3/h

Ext. statische Pressung 	:	0/25/150 Pa

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	29/30/32 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	29/30/32 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	55 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	0,04 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	0,04 kW

Empfohlene Absicherung, träge	:	5 A

Steuerleitung	:	2x0,75, abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	240x750x600  mm

Gewicht	:	25,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 12.70 mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RPI-1.5FSRE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.