HITACHI Yutaki S80 Hydraulikmodul RWH-6.0VNFE

Die Luft/Wasser Hochtemperatur Wasserpumpe in Splitbauweise (Kaskade) entspricht den aktuellen und folgenden strengen Richtlinien und energetischen Mindestanforderungen der Ecodesign Richtilie (ErP Lot 1&2, 2. Stufe ab 2017).

Die Yutaki S80 besteht aus folgenden Teilen:

- Inneneinheit für die Bodenaufstellung mit integrierter Kaskadenschaltung.

- Absperrventile

INNENGERÄT  (Hydraulikteil incl. Kaskade)

Die sehr kompakte Bauform (Metallgehäuse Farbton: RAL 9010) ermöglicht den Service komplet von der Vorderseite. Aufgrund der integrierten Smart Kaskade, besteht die Möglichkeit Vorlauftemperaturen von bis zu 80°C zu erzielen. Die Kaskade wird erst bei höheren Temperaturen aktiviert, um so einen hohen Wirkungsgrad bei Teillast zu erzielen. Somit läuft bedarfsbedingt entweder der R410A Kreislauf alleine, oder mit dem im Innengerät enthaltenen zweiten R134a Kreislauf (Scroll Verdichter) um auf höhere Wassertemperaturen zu gelangen. Dieses einmalige Konzept ermöglicht auch, die Heiznennleistung sogar bis -15°C Außentemperatur konstant zu halten. Alle Anschlüße sind hinten nach oben ausgeführt. Dies ermöglicht eine schnelle Anbindung an das Rohrnetz bzw. Speicher und reduziert gleichzeitig die Standfläche. Die Isolierung der Einbauteile erhöht zusätzlich die Effizienz des gesamten Gerätes. Optional kann bauseits ein 3 Wegeventil eingebunden werden, welches je nach Anwendung vom System automatisch vom Heizmodus in die Warmwassererwärmung umschaltet (WW Tank optinal oder bauseitig. Der Spezielle WW Tank für Yutaki S80 kann bei dieser Version nicht auf dem Gerät montiert werden). Zusätzlich gibt es auch einen Notschalter, der den E-Heizstab des optionalen Warmwassertanks freigibt.

Die Isolierung der Einbauteile erhöht zusätzlich die Effizienz des gesamten Gerätes. Das automatische Entlüftungsprogramm unterstützt eine schnelle Inbetriebnahme. Ein Entlüftungsventil ist zusätzlich im Gerät eingebaut. Der neuartige Filter-Ball-Kugelhahn ermöglicht die schnelle Reinigung des Wasserfilters ohne langwieriges Ablassen und Befüllen der Anlage. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt.

Weitere Komponeten:

- R134a Kältekreislauf mit Inverter Verdichter (Scroll) und elektronischem E-Ventil

- Drucktransmitter für den R134a Kreislauf

- Effizienzpumpe

- Multifunktionales connection board

- Manometer

- Filter-Ball-Kugelhahn

- Sicherheitsüberduckventil

- Wasserdruckprüfanschluss

- Ausdehnungsgefäß

- Entlüfter

- 3x Edelstahl Plattenwärmetauscher (R410A/H²O; R410A/R134A; R134A/H²O).

- Kältekreislauf mit elektronischen Expansionsventil

- Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse

- Absperrventile (mit einem langen Handhebel) beigelegt (VL/RL)

Wärmeübertragung:

Wasserseitig bestehen folgende Anschlußmöglichkeiten:

Fußbodenheizung, Nieder- oder Hochtemperatur Radiatoren, Gebläsekonvektoren, ....

Vorlauftemperaturen über Wärmepumpe

Heizen: +20°C~+80°C bei Außentemp. +25°C ~ -25°C

Warmwassererwärmung (Option): bis +75°C WW

WÄRMEPUMPENREGLER PC-ARFHE   (nicht im Lieferumfang enthalten)

Der Regler PC-ARFHE mit deutscher Volltextanzeige ist in diesem Modell nicht enthalten und muß optional bestellt werden. Zwei Bedienebenen trennen die nutzerbedingten Einstellungen von der Serviceebene. Gerade das Servicemenue ermöglicht eine Übersicht über alle Betriebsdaten und Fehlerhistorien. Für die Erstinbetriebnahme wurde ein neuartiges Setup entwickelt, welches die Anlage in nur wenigen Minuten an das bauseitige System parametriert. Für den Nutzer sind alle wichtigen Daten bzw. Status im Startmenü zusammengefaßt und lassen sich auch direkt ändern. Ein Favoritentaste ermöglicht den direkten Zugriff auf eine ausgewählte Funktion. Optional kann dieser Regler auch als Raumregler eingesetzt werden.

Bei der Einbindung in die hydraulischen Gegebenheiten ist ein offenes und umfangreiches Regelungskonzept notwendig. Der Hitachi Regler und auch das multifunktionale connection board ermöglichen standardmässig eine Vielzahl von Funktionen und offenen Kontakten.

Kombinationsmöglichkeiten

- Mono- oder Bivalente Systeme

- Trinkwassererwärmung

- Heizfunktion (Kühlen ist nicht möglich)

- 2 verschiedene Heizkreise

- verschiedene Fernbedienungen

- Ansteuerung von zusätzlichen Pumpen, Mischventile bzw. externe E-Heizung

- Wassererwärmung Schwimmbad (nur mit zusätzlichem Wärmetauscher)

- Kombinationen mit Pufferspeicher

- Kombinationen mit hydraulischer Weiche

- Leistungszähler anschließbar (für gepulste Signale)

- Solarmodul einbindung für die Warmwassererwärmung

Zusatzfunktionen

- Stromtarif Signal (Ein/Aus) bzw. SG Ready

- Estrich Trocknung

- Entlüftungsmodus (über die Wasserpumpe)

- Legionellen Schaltung (Warmwasser)

- Umwältzpumpe für Warmwasser

- Automatische Abschaltung im Sommer

- Festlaufschutz Pumpen / Ventile

- Testlauf Betrieb

- Steuerung nach Heizkurve, Festwert oder variabler Kurve

- Festlegung der minimalen und maximalen Wassertemperaturen

- Abtauung über den Warmwassertank möglich

- Auswahl Warmwasser-Erwärmungstyp: Schnell oder Effizient

- Auswahl Umschaltpunkt für Kaskade: 4 Stufen wählbar

- Frostschutz Pumpenfunktion

- Deaktivierung der optionalen E-Heizungen

- Stufige oder symetrische Zuschaltung der optionalen E-Heizung

- Notbetrieb über optionale E-Heizung bzw. Heizkessel bei Ausfall der Wärmepumpe

- Notbetrieb des optionalen Trinkwassertanks über E-Heizung (manuell) bei Ausfall der Wärmepumpe.

- KNX, Modbus oder Wifi Kombination (Erweiterungsmodul notwendig)

- Solarmodul Einbindung für die Warmwassererwärmung

- Automatische Sommer/Winterzeitumschaltung

- Timerbetrieb für Heizung, Warmwasser oder Poolbeheizung

- Pufferspeicherbetrieb (zusätzlicher Fühler notwendig)

- Eco Pumpenbetrieb

- Anzeige der Abgabe-Arbeitsleistung (kwh) je Monat und je Modus seit dem letzten Zurücksetzen.

- Anzeige der Aufnahme-Arbeitsleistung (kwh) je Monat und je Modus seit dem letzten Zurücksetzen. (nur möglich falls ein Leistungszähler mit Pulsausgang integriert ist)

Externe Kontakte

7 Eingänge mit bis zu 16 möglichen Belegungen (zB. Solar, Schwimmbad, Leistungsmesser, Speicherladung, Eco Mode, Modusumschaltung, Smart Action, Ein/Aus …)

8 Steuerausgänge mit bis zu 15 möglichen Belegungen (zB. Bivalentheizung, Solar, Pumpen, Ventile, Mischer …). Über eine optionale Zusatzplatine ATW-AOS-02 können bis zu 4 Betriebsinformationen als potentialfreie Ausgangssignale genutzt werden.

Bis zu 5 externe Temperaturfühler können je nach Kombination angeschlossen werden.

Zubehör   (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- PC-ARFHE Wärmepumpenregler (optional, da nicht im Gerät integriert)

- PC-ARFHE Raumthermostat (als zusätzlicher verkabelter Raumthermostat)

- ATW-RTU-04 Funkfernbedienung und Empfänger (Ein/Aus)

- ATW-RTU-05 Funkfernbedienung und Empfänger (Ein/Aus und Regeleinfluss auf die Vorlauftemperatur für konstante Raumtemperaturen)

- ATW-RTU-06 zweite Funkfernbedienung für ATW-RTU-05 (2ter Kreis)

- ATW-MBS-02 Modbus Schnittstelle

- ATW-KNX-02 KNX Schnittstelle

- ATW-TAG-02 TaHoma Smart home Schnittstelle

- AHP-SMB-01 Hi-Box (Wifi Schnittstelle)

- ATW-AOS-02 Relay-Box für zusätzliche Ausgänge

- ATW-2OS-02 2. Außentemperaturfühler

- ATW-IST-01 Raumtemperaturfühler

- ATW-WTS-02Y Universaler Anlegefühler

- ATW-2TK-04 separate Regelgruppe für 2. Temperaturkreis

- ATW-HSK-01 Hydraulische Weiche

- ATW-AQT-01 Aquastat

- ATW-3WV-01 3-Wege-Ventil (mit Federzurücksetzung)

- WEH-6E E-Heizung 6KW für Heizkreis

- ATW-DPOV-01 Differenzdruck-Überstromventil

- DHWT-200S-3.0H2E Warmwasserspeicher 200l

- DHWT-300S-3.0H2E Warmwasserspeicher 300l

weiteres Zubehör auf Anfrage

Konform mit ErP-Richtlinie, gefertigt in ISO9001 zertifizierten Werken, CE-Prüfzeichen, Probelauf unter Betriebsbedingungen im Werk.

Technische Daten

Nennheizleistung W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	:	16,00 kW

COP W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	:	4,57 W/W

Nennheizleistung W(+30/+35), L (-7TK/-8FK)*	:	12,10 kW

COP W(+30/+35), L (-7TK/-8FK)*	:	2,57 W/W

Leistungsaufnahme Pumpe	:	0,08 kW

Externer Pumpendruck nominal (max.)	:	0.50 (0.68) bar

Wasser-Nennvolumenstrom (min./max.)	:	1.83 (1.2 - 3.2) m3/h

Wasserein- bzw. Wasseraustritt	:	G 1-1/4 Zoll

Schallleistungspegel 	:	58 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	3,23 kW

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	14,00 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	32 A

Steuerleitung	:	2x 0,75, abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	802x600x623  mm

Gewicht	:	129,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	9.52 / 15.88 mm

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	75,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Heizen)	:	-25 bis +35 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RWH-6.0VNFE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.